岩土工程勘察任务委托书

项目名称：华东理工大学奉贤校区新建35KV变电站项目

项目地点：华东理工大学奉贤校区

建设单位：华东理工大学

勘察阶段：详勘

项目负责人、专业负责人：

审核人：

委托日期：

- 工程概况

本项目地块总用地面积约4267平方米，本项目总建筑面积1500㎡，其中地上建筑面积850㎡，地下建筑面积650㎡。

地上主要内容包含35KV开关室、10KV变电室、控制室、主变室、电容器室、值班室等共计650㎡；电业用房一个共计200㎡。

地下层为电缆层。

拟建建（构）筑物性质分类表

| 单位 工程名称 | 结构 类型 | 层 数 | 规划建筑高度 （m） | 柱 间 距 （m） | 基础设计资料 |  |  | 设计标高 |  | 容许 沉降量 （mm） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基础 型式 | 基础 埋深 （m） | 单柱 轴力 荷载 （kN） | 室内 (m) | 室外 （m） |  |  |
| 35KV变电站 | 框架结构 | 地上1层，地下1层 | 8.80 | 8.95×9.45 | 筏板 | 2.30 | 1200 | 6.10（吴淞高程） | 4.90（吴淞高程） | 100 | 1层地下室 |

二、对岩土工程勘察的要求

勘察依据：

所有地质勘察工作，应按如下规范要求执行：

1、国家标准《岩土工程勘察规范》               （GB50021-2001（2009年版））

2、国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》      （JGJ120-2012）

3、国家标准《建筑地基基础设计规范》          （GB50007-2011）

4、国家标准《建筑抗震设计规范》（2016年版）   （GB50011-2010）

5、国家标准《建筑边坡工程技术规范》          （GB50330-2013）

6、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2016版)

1.详细勘察阶段对场地内地基的勘探线和勘探点的布置，勘探孔的深度，应符合有关规范的具体要求，且钻孔深度应满足设计验算变形的需要。勘探过程中如发现特殊的地质现象应及时知会设计单位，并适当增加勘探点。勘探过程中如发现主要受力层或有影响的下卧层起伏较大，应加密勘探点，查明其变化。

2. 查明建筑范围内岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

3. 查明有无可液化土层，并对液化可能性作出评价；判明地基土类型和建筑场地类别，提供抗震设计的有关参数。

4. 查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势，可液化土层和特殊性岩土的分布及其对桩基的危害程度，并提出防治措施的建议。

5. 查明埋藏的河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对基础不利的埋藏物。

6. 查明地下水埋藏条件，提供地下水水位及其变化幅度。

7. 查明水文地质条件，评价地下水对基础设计和施工的影响，判定水质和土对建筑材料的腐蚀性。

8. 论证地基土和地下水在建筑施工和使用期间可能产生的变化及其对工程和环境的影响，提出防治方案、防水设计水位和抗浮设计水位的建议。

9. 本工程的地基基础设计等级为二级，建筑物对地基变形要求较为敏感，须按地基变形进行设计。勘察单位应提供变形计算所需的各层岩土的计算参数，并进行沉降验算，预测建筑的变形特征。

10. 其它内容应符合国家规范和相关地方行业标准。

### 地质勘测报告的具体要求：

文字部分：

1. 提供地质条件及气候条件背景资料，搜集场地及其附近的地形地貌、地质、水文地质、地震、工程地质数据和周围建筑物或在建工程之情况，以及当地地基基础经验。

2. 搜集场区的地面整平标高及其总平面图。

3. 提供岩土种类、成因、性质、均匀性、分布范围、发展趋势，分析地基的工程特性，如遇不良地质，应提出其危害程度及整治方案的建议。

4. 提供勘察范围的地基土的重力密度、粘聚力、内摩擦角、静止土压力系数、基床系数、回弹模量、弹性模量、抗剪强度指标、标贯及渗透系数等岩土参数。

5. 查明地表水位、流量、流速、水质及补给、排泄条件与地下水的相互关系。

6. 判断基坑开挖人工降低地下水位的可能性，提供地下水参数，地基土的渗透性，由于降低地下水位对基底、坑壁及地面建筑的稳定性进行预测和评价；有承压水分布的地段应测定承压水头；提出适宜本工程场地可行的、安全的基坑施工降水方案建议；提供抗浮设计水位、防水设计水位和设计最低地下水位；查明地下水埋藏情况，判断地下水对砼有无侵蚀性，进行水文地质分区。

7. 查明河湖、暗浜、暗塘、墓穴、防空洞、孤石和地下障碍物（如人防）等不良地质现象的分布（埋深、走向、范围等），并评价其对基坑围护、地基基础设计及施工的影响，对注意事项提出防治建议。

8. 评价场地、地基的地震效应，提供本场地土层的等效剪切波速和场地覆盖层厚度等数据，判定场地土类型与建筑场地类别，并提供场地地基土基本周期，地基土层地震液化评价以及对场地地震危险性地段进行划分。

9. 场地附近既有建筑物基础类型、基础埋深、地下设施现状及评价明挖施工影响的承受能力，并提出防护措施。

10. 对设计及施工中应注意的问题提出建议；

11. 确定各层地基土承载力特征值及设计值，并进行天然地基条件评价。

12. 提供基础沉降计算参数，并估算沉降量及预测建筑物的变形特征；

15. 满足工程地质勘察任务书提出的其它各项要求。

图表部分：

- 勘探点平面布置图

- 综合工程地质图

- 工程地质剖面图

- 工程地质柱状图或综合地质柱状图

- 室内实验成果图表

- 原位测试成果图表

- 有关测试图表等

三、其他情况

探明与本工程周边相关道路下的管线、障碍物等情况，以及工程基坑范围内的障碍物、既有建（构）筑物、既有管线等情况。完成后，需提供正式物探报告。